
招  标 文 件

                         精密空调招标项目          编号：20130702
[image: image1.jpg]/

/

/ \ ) )
] N\ | ]\
/

/

i
y ==

.‘2_
=
=

2

N

ot i 3

A

s

= N
= = —_— = A
oo o S
R ——— e
> % Srkrkiis ¥ BRI vtk





江苏省中西医结合医院
二O一三年六月二十八日
项目名称：
精密空调招标项目
一、 招标主要内容：
	序号
	类别
	具体内容

	1
	项目名称
	精密空调招标项目

	2
	招标人
	江苏省中西医结合医院
联系人：单先生   电话（传真）：85630179

	3
	投标限价
	万人民币

	4
	生产安装周期
	签定合同后 15 天（包括节假日）

	5
	质保期
	交付使用后至少3年

	6
	勘察现场及答疑
	投标人自行踏勘现场
地点：南京市红山路十字街100号

	7
	标书领取时间
	2013年07月02日至 2013年07月05日

	8
	投标截止时间
	2013年 07月10日

	9
	标书送达地点
	江苏省中西医结合医院采购中心

（开标时间：另行通知）


二 、投标人资质要求：
1、投标人具有有效期内的法人营业执照，并具有履行合同能力的单位。

2、投标人须具备有效期内的原厂针对本项目的授权书、一年原厂质保承诺书、生产许可证和安装施工资质。
3、投标人注册资金必须达到100万元人民币（含100万）。
4、投标人须提供2010年—2012年以来精密空调成功案例（提供合同复印件）。
5、本次采购不接受联合体投标。

6、提供公司相关资质材料一份，审查合格后方可领标书。

三、投标人须知：
1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。
包括以下材料：
①投标商报价单。报价须标明本次拟提供的产品名称、生产厂家、品牌、材料规格型号、单位等详细技术参数。
②资格证明文件：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书、业务员身份证复印件、近两年（2010年—2012年）以来业绩、ISO9001-2008质量证书等内容的文件复印件及产品材料原产地证明等。
③所用材料必须注明生产单位，施工时必须提供检验报告合格证书。
④服务承诺：准确阐述投标人对本次投标活动质量保证措施、售后服务承诺及生产安装周期等。

⑤投标单位需持有安装及维护人员的《焊接与热切割作业证》、《电工作业证》、《制冷与空调作业证》、《厂家授权工程师证书》。
⑥其它相关材料等。
（以上材料复印件应加盖投标单位公章）
2、投标人应自行承担参加投标的相关费用，不论投标结果如何，院方不承担投标相关费用。
3、报价单位中的各项内容的报价必须计算正确。若投标单位未考虑周全或对投标书的误解而造成漏项等少计费用将视为已包括在其他项中计取，而不再增加。供货时如与实际不符或增加内容，以甲方变更盖章为准。若投标单位有恶意低价投标者，经评标专家认定，将被取消本次招标的评标。

四、招标目录、技术规范及要求：（详见附件）
1、投标报价包括材料、设备、人工及机械、垃圾外运、保险、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。招标人将符合功率电源电缆送至室内指定位置，所有安装、接线及所需开关盒、插座由投标人在投标报价中充分考虑。

2、投标报价方式：本工程采用固定总价报价及分项明细报价，投标人应充分考虑施工期间可能发生的一切费用。

3、安全工作由承包方负责。

五、付款方式：无预付款。所有货物到达院方施工现场，安装结束经院方验收合格正常使用后90天付合同总款。

六、评标方法:

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人，第一中标候选人不能履行合同时，依次为第二、三名中标候选人履行合同。具体打分方法如下：
（一）价格分（45分）。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分＝（评标基准价/投标报价）×45，小数点保留1位。

（二）对招标技术参数及招标要求响应情况及设计方案（15分）。

（三）投标产品质量、制造工艺、材质、稳定性、合理性等（20分）。

（四）投标人综合实力、成功案例等（10分）

（五）投标人售后服务、质保期（10分）
七、合同签订：
1、评标结束后，由招标方签发《中标通知书》。招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件均以经济合同为依据。
2、招标单位有合同变更数量的权力。
3、中标单位应在招标单位约定的时间内到招标单位（江苏省中西医结合医院）签订经济合同，否则按自行放弃中标资格。
4、签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
八、验收标准：
   按照国家有关规定及招标书内容、技术要求进行验收。
九、售后服务：
产品免费保修期最短叁年，免费保修期内非用户单位人为原因而出现的质量问题，需在半个工作日内到现场，由中标单位免费负责调换、修理，并承担相应的费用，中标单位负责终身维修服务，在保养期外，若配件或其他设备出现问题，投标商应提供维修服务，收取配件费，免收人工费。
十、其他事项：
1、其他优惠条件：自报。
2、未尽事项以及上述条款需修改，待中标后双方签订合同时协商解决。
附件

精密空调技术要求与其他要求

一项目概述

江苏省中西医结合医院门诊大楼需安装设备机房有： 2间配电房、1间电梯机房和1间计算机机房办公区域。

1. 大配电房位于大楼负二楼（1#配电房），面积约150平方，层高5米。

2. 小配电房位于大楼负二楼(2#配电房)，面积约100平方，层高5米。

3. 电梯机房位于大楼顶楼（3#电梯机房），面积约40平方，层高3米。

4. 计算机机房办公区域，位于16楼。

2、精密空调选型方案

2.1、机房设计标准

机房内有严格的温、湿度要求，机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备：

	项目级别
	A级

	
	夏季
	冬季

	
	22(2(C
	20(2(C

	相对  湿度
	45%~65%

	温度变化率
	(5(C/h并不得结露


同时，主机房区的噪声声压级小于68分贝

主机房内要维持正压，与室外压差大于9.8帕

送风速度不小于3米/秒

在表态条件下，主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升

为使机房能达到上述要求，应采用精密空调机组才能满足要求。

2.2、现场总热负荷分析
本工程主要的热负荷来源于设备的发热量及维护结构的热负荷。因此，需了解主设备的数量及用电情况以确定精密空调的容量及配置。根据以往经验，除主要的设备热负荷之外的其他负荷，如机房照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷等都应考虑。

二、设备配置清单

	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量

	一、恒温恒湿精密空调（大配电房、小配电房、电梯机房）

	1
	风冷上送风精密空调
	单机制冷量≥29.2KW，风量≥7866M3/H
	台
	1

	2
	风冷上送风精密空调
	单机制冷量≥19.4KW，风量≥5400M3/H
	台
	2

	3
	通讯卡
	485接口
	台
	3

	4
	延长组件
	　
	台
	3

	5
	冷媒汽管管
	∮22（含保温管），根据用户手册安装回油弯
	米
	140

	6
	冷媒液管管
	∮16（含保温管），根据用户手册安装回油弯
	米
	140

	7
	制冷剂
	杜邦R 22（22.7KG）
	瓶
	3

	8
	室内机支架
	
	件
	3

	9
	室外机支架及基础
	外机浇筑基础固定（水平摆放）
	件
	3

	10
	安装配件
	弯头、直接、保温棉等
	项
	3

	11
	室内机供电电缆
	ZR-YJV-3*10mm2+2*6 mm2
	米
	40

	12
	室外机供电电缆
	ZR-YJV-5*4 mm2
	米
	140

	13
	空调进排水
	
	项
	3

	14
	辅材
	焊接气体、焊条
	项
	3

	二、舒适性空调（计算机机房办公区域）

	1
	舒适性空调
	5匹 大金
	套
	1


三、技术要求

1、恒温恒湿精密空调
	序号
	项目
	技术指标

	1
	推荐品牌
	艾默生系列（或与其相当的品牌）

	2
	风冷上送风精密空调室内机1
	单系统机组、上送风方式、单机制冷量≥29.2KW，标准风量≥7866m3/h，加湿量≥4.5kg/h。 

	
	风冷上送风精密空调室内机2
	单系统机组、上送风方式、单机制冷量≥19.4KW，标准风量≥5400m3/h，加湿量≥4.5kg/h。 

	3
	精密空调室外机
	1）按照室外温度40℃配置

2）机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

3）★机房专用空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。
4）机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。

5）机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能

6）机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

	4
	系统电气性能
	空调机组的的电气性能应符合IEC标准

输入电压允许波动范围：220/380V -10% ( +15%

频率：50Hz ( 2Hz

	5
	系统环境适应性
	温度：室内  -10℃ ( +30℃

      室外  -30℃ ( +45℃

湿度：≤95%RH

	6
	系统温度、湿度控制性能
	能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

温度调节范围：+17℃ ( +28℃

温度调节精度：(1℃ ，温度变化率< 5℃/小时

湿度调节范围：40% ( 60%RH

湿度调节精度：(5 %RH 

温、湿度波动超限应能发出报警信号

	7
	机组性能
	能解决高显热量负荷，24℃，45%RH工况下：显热比 ≥0.93

压缩机能效比，，涡旋式：COP ≥ 3.3

★“V”型大面积蒸发器，保障换热效率；室外风机可根据室外温度无极调速。
机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。
★机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修, 为了提高风机电机使用寿命必须采用皮带传动的室内风机系统。
空调的加热性能：具备电子再热器
★空调的除湿性能：具备快速除湿装置，在需要除湿运行时，能够关闭部分蒸发器面积，快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

★空调的加湿性能：采用不受水质影响的远红外型加湿器，加湿器水盘为不锈钢材质，可以在场地进行清理，反复应用。
空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，并便于更换。
★空调的控制系统：具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能

应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于400条；机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；控制系统应具有多级密码保护功能。
★具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于4套机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 ；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。
每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

★每台机组应标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。

	8
	监控性能
	机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

系统应具有三遥性能，遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等；遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；遥控项目：空调开/关机。
系统应具备RS232/RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；免费提供通讯协议。

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

	9
	机组安装特性
	在设计要求的室内、外机组的安装正、负高差或水平距离条件下，空调机组能在较高效率下可靠运行。

室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。

	10
	冷媒管技术要求
	冷媒管选用1#电解铜制造(符合国标GB/T467-1997高级阴极铜规定的)，紫铜管必须是采用挤压工艺生产，成品管的含铜量达99.95%，耐压达到4.2MPa标准，满足R410A冷媒压力要求，使用寿命不少于是20年。

	11
	供电电缆的要求
	采用一线知名品牌如：远东、江南、宝胜等


PAGE  
- 8 -

